|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Муниципальный район, городской округ | Описание нарушения электроснабжения | Время и дата отключения – время и дата восстановления подачи электроэнергии | Число жителей (тыс.чел) | Количество объектов по видам\* | Причины нарушений | | | | |
| Износ оборудования, сетей и неудовл. Их подготовка | Отключение от электроэнергии | Низкая квалификация технического персонала | Отсутствие топлива | Другие причины (указать) |
| 1 | г.Смоленск. мкр. Королевка | Инцидент. Порыв кабельных линий 6 кВ Л-627 Л-632 ПС Западная – РП-27 (в районе АЗС Газпром по ул. Маршала Еременко). Порыв произведен сторонней организацией ООО СК «НОКС» при проведении работ по прокладке водопровода методом ГНБ. | Отключение  Л-627 и Л-632  01.09.2014 20:05  Восстановление подачи электроэнергии  02.09.2014 04.30 | 9,726 | многоквартирные жилые дома – 24 шт. (3242 квартиры)  КНС – 1 шт  ПВС – 2 шт. | нет | Действие РЗиА на ПС Западная (МТЗ и ТО) | нет | нет | Порыв кабелей сторонней организацией |
| 2 | г.Смоленск, ул. Кутузова | Инцидент. Повреждение кабельной линии 6 кВ в смежной сетевой организации в филиале ОАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго», вследствие чего Iс.ш. ТП-714 осталось без напряжения, АВР 0,4 кВ ТП-714 не проработало | Отключение  03.09.2014 16:00  Восстановление подачи электроэнерги  03.09.2014 21:50 | 0,156 | Многоквартирный жилой дом ул.Кутузова, д.3А  (120 кв.) | нет | - | нет | нет | Отказ в работе АВР-0,4 кВ ТП-714 |

**Отчет о технологических нарушениях в электрических сетях ООО «Горэлектро»**

**в период с 01.09.2014 – 31.09.2014**

В период с 01.09.2014 по 31.09.2014 в электрических сетях ООО «Горэлектро» произошло два технологических нарушения