|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Район электрических сетей | Описание нарушения электроснабжения | Дата и время отключения, дата и время восстановления подачи электроэнергии | Число жителей (тыс.чел) | Количество объектов по видам\* | Причины нарушений |
| Износ оборудования, сетей и неудовл. Их подготовка | Отключение от электроэнергии | Низкая квалификация технического персонала | Отсутствие топлива | Другие причины (указать) |
|  | г.Смоленск. мкр. Королевка, ул. Ударниковул. Маршала Еременко | Инцидент. Повреждение кабельной линии 6 кВ Л‑632 ПС Западная – РП-27 (в районе крытой стоянки по ул. Маршала Еременко). Повреждение на соединительной муфте  | Отключение Л-63222.02.2016 07:10Восстановление подачи электроэнергии22.02.2016 09.20  | 9,726 | многоквартирные жилые дома – 24 шт. (3242 квартиры)КНС – 1 штПВС – 2 шт. | нет | Действие РЗиА на ПС Западная (МТЗ и ТО) | нет | нет | Резкие перепады температур. Движение грунта, не качественный монтаж соединительной муфты |

**ОТЧЕТ ООО «Горэлектро»**

**об отключениях электрической энергии за февраль 2016 года**