|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Муниципальный район, городской округ | Описание нарушения электроснабжения | Время и дата отключения – время и дата восстановления подачи электроэнергии | Число жителей (тыс.чел) | Количество объектов по видам\* | Причины нарушений | | | | |
| Износ оборудования, сетей и неудовл. Их подготовка | Отключение от электроэнергии | Низкая квалификация технического персонала | Отсутствие топлива | Другие причины (указать) |
| 1 | г.Смоленск. мкр. Королевка | Инцидент. Повреждение кабельной линий 6 кВ Л‑632 ПС Северная в сторону ТП-714 (в районе м.ж.д №9 по ул. Чкалова). Самопроизвольное повреждение КЛ-6 кВ на соединительной муфте. | Отключение  Л-632  14.11.2014 22:35  Восстановление подачи электроэнергии по резервной КЛ-6 кВ  14.11.2014 23.40  Восстановление поврежденной КЛ-6 кВ №632 и восстановление нормальной схемы электроснабжения  19.11.2014 21:30 | 0,320 | многоквартирныйжилой дом – 1 шт. (120 квартир)  ул. Кутузова, д.3А | нет | Действие РЗиА на ПС Западная (МТЗ и ТО) | нет | нет | Самопроизвольное повреждение КЛ-6 кВ на соединительной муфте. |

**Отчет о технологических нарушениях в электрических сетях ООО «Горэлектро»**

**в период с 01.11.2014 – 30.11.2014**

В период с 01.11.2014 по 30.11.2014 в электрических сетях ООО «Горэлектро» произошло одно технологическое нарушения