|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Район электрических сетей | Описание нарушения электроснабжения | Дата и время отключения, дата и время восстановления подачи электроэнергии | Число жителей (тыс.чел) | Количество объектов по видам\* | Причины нарушений | | | | |
| Износ оборудования, сетей и неудовл. Их подготовка | Отключение от электроэнергии | Низкая квалификация технического персонала | Отсутствие топлива | Другие причины (указать) |
| 1 | г.Смоленск. мкр. Королевка | Отключение кабельной линии 6 кВ Л-627 (ПС Западная – РП-27) со стороны ПС «Западная». Инцидент в смежной сетевой организации в филиале ОАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго». | Отключение  Л-627  19.02.2015 11:30  Восстановление подачи электроэнергии  19.02.2015 13.34 | 9,726 | многоквартирные жилые дома – 24 шт. (3242 квартиры)  КНС – 1 шт  ПВС – 2 шт. | нет | Действие РЗиА на ПС Западная (МТЗ и ТО) | нет | нет | Инцидент на ПС Запапдная со стороны смежной сетевой организации филиала ОАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго» |
| 2 | г.Смоленск. ул. Ударников, д.47 | Инцидент. Повреждение кабельной линии 0,4 кВ на концевой муфте во ВРУ-0,4 кВ многоквартирного жилого дома ул. Ударников, д.47 | Отключение  17.02.2015 16:00  Восстановление подачи электроэнерги  17.02.2015 16:30 | 0,124 | Многоквартирный жилой дом ул.Ударников, д.47  (80 кв.) | нет | нет | нет | нет | Некачественный монтаж концевой муфты |

**ОТЧЕТ ООО «Горэлектро»**

**об отключениях электрической энергии за февраль 2015 года**