## Инструкция по заполнению
Инструкция по заполнению отчетных форм
Ячейки, окрашенные данным цветом, НЕ ЗАПОЛНЯТЬ!
Ячейки, окрашенные данным цветом, ПОДЛЕЖАТ ЗАПОЛНЕНИЮ!
Формы 8.1 - 8.3 заполняются в соответствии с требованиями Методических указаний по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальных сетевых организаций, утвержденных приказом Минэнерго России от 14 октября 2013 г. № 718 (далее - Методические указания). Форма 8.1. 1. В строках 1 - 3 указаны примеры по заполнению формы. Их необходимо удалить. При этом необходимо следить, чтоб скрытый столбец 36 (он же AJ) по мере заполнения формы не корректировался, и формула, забитая в нём, считалась автоматически (защитить его нельзя, так как пропадет возможность автоматического расчета показателей). Данные в таблицу можно вставлять НЕ СТРОКАМИ ЦЕЛИКОМ, а фрагментами шириной в 35 столбцов, или заполнять вручную!! (чтобы избежать удаления или замены данных в 36 столбце). 2. При введении хотя бы одного нового значения в чистой строке АВТОМАТИЧЕСКИ создается строка таблицы для заполнения. 3. Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому прекращению. 4. В столбце 2 - указываются наименования производственных отделений или предприятий электрических сетей. 5. В столбце 16 - "0" указывается для случаев, подпадающих под исключения, указанные в абзаце 3 пункта 2.1 Методических указаний, "1" - не подпадающих. 6. В столбце 7 - "1" ставится когда АПВ успешное, "0" - не успешное. 7. В столбце 8 - "1" ставится когда АВР успешен, "0" - не успешен. 8. Столбец 33 заполняется только организацией по управлению единой национальной (общеросийской) электрической сетью. Форма "Факт и План". 1. В качестве плановых значений на долгосрочный период регулирования вместо "1 год"... "n год" указываются годы долгосрочного периода регулирования.

## форма 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за 2015 год
ООО "Горэлектро"
наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0) | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события , МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений)
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности |  |  |  | 1 категории надёжности |  | 2 категории надёжности |  | 3 категории надёжности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 122 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
1 | ТСО ООО "Горэлектро" | КЛ 6 кВ №627, ПС Западная | КЛ | 6 (6.3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 30 | 0 | 12 | 0 | 12 | 6 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 2015-02-19 11:30 | 2015-02-19 13:34 | 2015-02-19 13:34 | 2.04 | 1.132 | Акт расследования | 001/15 | 61.2
2 | ТСО ООО "Горэлектро" | КЛ 0,4 кВ от ТП-902 до ВРУ-0,4 кВ м.ж.д. ул. Ударников, д.47 | КЛ | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2015-02-17 16:00 | 2015-02-17 16:30 | 2015-02-16 16:30 | 0.3 | 0.052 | Акт расследования | 002/15 | 0.3
3 | ТСО ООО "Горэлектро" | ТП-904 II с.ш. Т-2 | ТП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2015-04-25 20:10 | 2015-04-25 20:35 | 2015-04-25 20:35 | 0.25 | 0.32 | Акт расследования | 003/15 | 2

## Форма 8.3
Форма 8.3 - Расчет индикативного показателя уровень надежности оказываемых услуг территориальной сетевой организацией на основе средней продолжительности нарушения электроснабжения потребителей и средней частоты прерывания электроснабжения потребителей за 2015 год
ООО "Горэлектро"
наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование составляющей показателя | Метод определения
1 | Максимальное количество потребителей услуг по передаче электрической энергии (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовами организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода, шт. | 496 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
1.1. | Максимальное количество потребителей электроэнергии, обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовами организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), шт. | 496 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
2 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки электросетевой организации, шт. | 496 | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии
3 | Средняя продолжительность нарушения электроснабжения (Пsaidi), час. | 0.12802 | Сумма произведений по столбцу 32 и столбцу 28 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 формы 8.3
4 | Средняя частота прерывания электроснабжения потребителей (Пsaifi), шт. | 0.078629 | Сумма по столбцу 28 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 формы 8.3

## Факт и План
Фактические и плановые значения показателей надежности и качества услуг за 2015 год
ООО "Горэлектро"
наименование электросетевой организации
Наименование показателя | Фактические значения показателей за отчетный период | Плановые значения показателей на долгосрочный период регулирования
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 0.0052 | 0.1 | 0.0985 | 0.097 | 0.0956 | 0.0941
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг (Птсо) | 0.858 | 0.8975 | 0.884 | 0.8708 | 0.8577 | 0.8448