|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Район электрических сетей | Описание нарушения электроснабжения | Дата и время отключения, дата и время восстановления подачи электроэнергии | Число жителей (тыс.чел) | Количество объектов по видам\* | Причины нарушений |
| Износ оборудования, сетей и неудовл. Их подготовка | Отключение от электроэнергии | Низкая квалификация технического персонала | Отсутствие топлива | Другие причины (указать) |
|  | г.Смоленск. мкр. Королевка, ул. Ударников | Инцидент. Повреждение трансформатора тока в ячейке №10 РУ-6 кВ РП-27 в сторону ТП-902, ТП-901. Повреждение произошло вследствие обильного таяния и образования конденсата.  | Отключение Л-2710 в РП-2729.01.2016 16:45Восстановление подачи электроэнергии29.01.2015 18.00  | 3,930 | многоквартирные жилые дома – 13 шт. (1310 квартир) | нет | Действие РЗиА на РП-27 (МТЗ и ТО) | нет | нет | Резкие перепады температур. Большое скопление талой воды в кабельном канале РП-27 |

**ОТЧЕТ ООО «Горэлектро»**

**об отключениях электрической энергии за январь 2016 года**