|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Район электрических сетей | Описание нарушения электроснабжения | Дата и время отключения, дата и время восстановления подачи электроэнергии | Число жителей (тыс.чел) | Количество объектов по видам\* | Причины нарушений | Объем недопостав-ленной в результате аварийного отключения электро-энергии,кВт |
| Износ оборудования, сетей и неудовл. их подготовка | Отключение от электроэнергии | Низкая квалификация технического персонала | Отсутствие топлива | Другие причины (указать) |
| 1. | ООО «Горэлектро» | ТП-953 РУ-0,4кВ перегорела вставка ПН-400А на Р-8(ввод №1) | 25.10.2017г.17:1025.10.2017г.17:40 | - | Блок-модульная котельнаяул.Рыленкова, 52 | нет | нет | нет | нет | Порыв КЛ-0,4кВ ТП-953- котельная сторонней организацией при земляных работах | 16 |
| 2. | ООО «Горэлектро | РП-37Перегорели 2 предохранителяПП-10кВ 20А | 17.10.2017г.16:5517.10.2017г.17:10 | - | ТП Автоцентркамаз | нет | нет | нет | нет | Повреждение на ведомств. ТП Авто-центркамаз | 20 |

**ОТЧЕТ ООО «Горэлектро»**

**об отключениях электрической энергии за октябрь 2017 года**