ОТЧЕТ

о технологических нарушениях ООО «Горэлектро» за декабрь 2020 года

| № п/п | Муниципаль-ный район, городской округ | Описание нарушения электроснабжения | Время и дата отключения - время и дата восстановле-ния подачи электроэнер-гии | Число жителей (тыс. чел) | количество объектов по видам | Причины нарушений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Износ оборудования, сетей и неудовлетворительная их подготовка | Отключение от электроэнергии | Низкая квалификация технического персонала | Отсутст-вие топлива | Другие причины (указать) |
| 1 | Смоленский район | Отключение КЛ 6кВ ТП-867 - опора №10/1 Л-608 ПС Водозабор. В результате погашение ТП-867, ТП-934, ТП-804 | 09:15 19.12.2020г. 21:50 19.12.2020г. | 0,874 | Многоквартирный дом – 19 шт. КНС-2шт. | - | - | - | - | Повреждение КЛ 6кВ ТП-867 - опора №10/1 Л-608 ПС Водозабор |
| 2 | г.Смоленск | Отключение КЛ 0,4кВ ТП-831 - нежилые помещения в мжд пр.Гагарина, д.47 б.с.3,4. В результате погашение нежил. помещения в д.47 пр.Гагарина | 13:10 26.12.2020г. 13:35 26.12.2020г. | - | - | - | - | - | - | Повреждение КЛ 0,4 кВ ТП-831 - нежилые помещения в мжд пр.Гагарина, д.47 б.с.3,4 |
| 3 | г.Смоленск | Отключение ВАВ-1 0,4кВ Т-1 ТП-2034 В результате погашение секции 0,4кВ ТП-2034 | 14:00 29.12.2020г. 14:20 29.12.2020г. | - | - | - | - | - | - | Неправильное срабатывание блока защиты ВАВ-1 0,4кВ Т-1 ТП-2034 |

Начальник ОДС ООО «Горэлектро»               				Л.А.Гришанова