Отчет о технологических нарушениях в электрических сетях  ООО «Горэлектро»  за апрель 2021 года

| № п/п | Муниципаль-ный район, городской округ | Описание нарушения электроснабжения | Время и дата отключения - время и дата восстановле-ния подачи электроэнер-гии | Число жителей (тыс. чел) | количество объектов по видам | причины нарушений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Износ оборудования, сетей и неудовлетворительная их подготовка | Отключение от электроэнергии | Низкая квалификация технического персонала | Отсутст-вие топлива | Другие причины (указать) |
| 1 | Смоленский район | Отключение КЛ 6кВ ТП-867 - опора №10/1 Л-608 ПС Водозабор. В результате погашение ТП-867, ТП-934, ТП-804 | 16:27 24.04.2021г. 22:30 24.04.2021г. | 0,910 | Многоквартирный дом – 20 шт. КНС-2шт. | - | - | - | - | Повреждение КЛ 6кВ ТП-867 - опора №10/1 Л-608 ПС Водозабор при производстве земляных работ сторонней организацией |