**ОТЧЕТ**

**о технологических нарушениях в электрических сетях ООО «Горэлектро» за август 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| /п | Муниципаль-ный район, городской округ | Описание нарушения электроснабжения | Время и дата отключения - время и дата восстановле-ния подачи электроэнер-гии | Число жителей (тыс. чел) | количество объектов по видам | причины нарушений |
| Износ оборудования, сетей и неудовлетворительная их подготовка | Отключение от электроэнергии | Низкая квалификация технического персонала | Отсутст-вие топлива | Другие причины (указать) |
| 1 | г. Смоленск | Отключение Л-1009ПС Заводская | 06:0601.08.2025 - 19:3901.08.2025 | 2,13 | Многоквартирный дом – 4 шт. | - | - | - | - | ПовреждениеКЛ 10 кВ ПС Заводская Л-1009 – ТП-1113, КЛ 10 кВ ПС Заводская Л-1014 – ТП-1113 при производстве земляных работ сторонней организацией |
| 2 | г. Смоленск | Отключение Л-1014ПС Заводская | 16:4417.08.2025 - 16:4417.08.2025(успешно проработал АВР 0,4 кВ в РП и ТП) | 0 | 0 | - | - | - | - | ПовреждениеКЛ 10 кВ ТП-1113 – РП-25  |